报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 华能龙开口水电有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省大理州鹤庆县龙开口镇 |  |
| 客户联系人 |  | 张敏 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价■ |  |
|  | 范围 | 华能龙开口水电有限公司在正常生产状态下的工作场所，具体包括生产车间、110kV变电站、公辅单元以及相关辅助用室。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2018.06.20 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李敏 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 代石会、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2018.06.24 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李敏 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、噪声、CO2、氟化物、氟化氢、工频电、磁场等 |  |
| 结论 |  | 龙开口电站生产工艺自动化程度较高；密闭性能好；设备布局合理，现场通风良好，通过调查、检测，各检测点有害因素浓度基本符合职业卫生标准（噪声存在超标、照度存在不符合项），本次评价认为龙开口电站职业病危害现状基本符合国家和地方在职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |  |
| 建议 |  | 1、个体防护 （1）龙开口电站职业卫生管理部门应对作业场所劳动者的个人防护用品佩戴和使用情况进行不定时督察，做到监督与使用并重，使防护用品起到应有的防护效果。 （2）现场检测发现电站发放的个人防护用品员工佩戴不足，为此职业卫生管理人员应该督促员工正确佩戴个体防护用品，告知员工在生产过程中必须严格按照规定佩戴个人防护用品。 （3）做好防护用品的购置、发放与监督记录。 （4）督促劳动者在检维修过程中佩戴空气呼吸器，注重防护知识培训。 2、 职业健康监护 （1）在以后的健康监护中，严格按照《中华人民共和国职业病防治法》《用人单位职业健康监护监督管理办法》的规定，组织上岗前、离岗时的职业健康检查。 （2）不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事所禁忌的作业，发现职业禁忌或者有与所从事相关的健康损伤的劳动者，应及时按相关要求妥善处置。 （3）严格按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的规定，建立完善职业卫生档案。 （4）严格执行龙开口电站职业健康检查年度计划。根据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定进行职业健康检查。 （5）龙开口电站产生的职业病危害因素的职业健康监护检查项目及体检周期建议，详见下表。 职业健康监护推荐表 接触的职业病危害因素; 职业健康检查类别; 检查项目; 体检周期. 噪声; 上岗前; 1.1目标疾病 1.2检查内容 （1）症状询问 （2）体格检查：主要为内科常规检查 （3）实验室和其他检查必检：纯音听阔测试、心电图、血常规、尿常规、血清ALT。; 对所有噪声作业场所8h等效声级≥85dB(A),1年1次。. 在岗期间; 2.1检查内容：必检纯音听阔测试、心电图。 2.2检查周期：1年。. 离岗时; 同在岗期间。. 3、 其他建议 对照度检测结果不合格的区域（水轮机室、400V第一组公用配电室、监控机房、通信机房），应增设人工照明，采用金属卤化物灯、高压钠灯或用高频大功率细管径荧光灯，并定期检查确保能正常运行。 龙开口电站涉及到受限空间作业，定期对内部进行清洁作业时必须严格按照龙开口电站现有的管理制度执行，做好监督，不得简化程序，不得擅自操作。必须佩戴好相应的个人防护用品，如发现穿戴不符合要求和操作不规范的不得入内进行作业。需严格按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局[2013]59号）和《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）内的相关规定执行。 对于龙开口电站的污水处理站、油罐、管道、水池等有限空间进行清理、维护保养或检修作业，以及进入各种集水井、廊道、隧洞、检查井等外包作业人员，应在外包合同中注明作业场所存在的职业病危害。 |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：