报告信息公开简报表

第 1 页 共 5 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 马关县曲燃燃气有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山州马关县马白镇新堡寨村文都线(S206) |  |
| 客户联系人 |  | 王祖洪 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 本次评价范围以《马关县曲燃燃气有限公司马关县城市天然气利用工程项目可行性研究报告》（四川广铭建设工程设计有限公司2019年8月）中提出的建设内容为准（具体包括气化站〈调压区、储罐区、卸液区、气化器、控制室、配电室、工具房〉等建设内容），并包括建设项目施工过程职业卫生管理要求。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | -- |
|  |  | 时间 | -- |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | -- |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | -- |
|  |  | 时间 | -- |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | -- |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 甲烷、非甲烷总烃、硫化氢、低温、噪声 |  |
| 结论 |  | 拟建项目（马关县城市天然气利用工程项目）若能将本评价报告中提出的补充措施进行逐项落实，同时在职业卫生专篇中对各项职业病防护措施进一步补充完善，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，拟建项目建成投产运行后作业场所职业病危害因素的浓（强）度能够满足现行国家职业接触限值的要求，能满足国家和地方对职业病防治工作方面相关法律、法规、标准的要求。 |  |

第 2 页 共 5 页

| 建议 | 1.职业病防护设施 （1）在LNG储罐附属设备设置就地指示的液位计、压力表，并在储罐设置液位上、下限及压力上限报警，同时将远程监控引致控制室集中控室。 （2）在高压气化器出口设置温度检测及联锁装置，其温度和压力检测仪表应能就地指示，同时将检测信号传送至控制室集中显示。 （3）应根据《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T 20368-2012）的规定做到以下要求： ①5.1.2工厂的场地准备应包括防止溢出的LNG、易燃致冷剂和易燃液体流出厂区措施及地面排水措施； ②13.8.1应通过拦蓄设施（堤）、地形或其他方式把溢出的LNG引到安全的地方，应防止LNG流入水道、排水沟、水渠或任何有盖板的沟渠中； ③5.2.1.4易燃液体和易燃致冷剂储罐，不应设置在LNG储罐拦蓄区内； ④13.8.2易燃液体储罐不应设在LNG储罐拦蓄区内； ⑤7.8.1所有储罐应按制造标准或规范配备压力和真空泄放装置； ⑥8.6整体加热气化器或远距离加热气化器的一次热源，安装在建筑物内应采取措施防止燃烧的有害产物聚集； ⑦9.3.2.1加长阀帽应用填料密封，安装的位置防止冻结引起泄露或误动作。如果安装在低温管道上的加长阀帽向上偏离正垂线超过45°，应证明安装在这样的位置上正常操作条件下不会泄露和冻结； ⑧10.1.1.1LNG储罐应配备两套独立的液位计。液位计应能适应液体密度的变化；10.1.1.2液位计设计和安装应使其更换不影响储罐操作；10.1.1.3储罐中应配备两个独立的高液位报警器，可以是液位计的一部分。报警点的设置应让作业者有充分的时间来终止液流，避免液位超出最大允许充装高度，且报警器应安装在充装作业者能听见的位置；10.1.1.4LNG储罐应配备独立于其他仪表的高液位液流切断装置； ⑨13.7.4附件应尽量靠近储罐安装，以便外应变引起的破坏发生在附件管道端，保持附件储罐端的阀门和管道完好； ⑩13.15.1在设计LNG设施所使用的仪表时，应考虑但供电或仪表风一旦中断，系统应能进到并保持在失效保护状态直到操作人员采取适当措施重启或保护系统； ⑪14.8.1释压放气时，应尽可能减少人员和设备暴露于可燃气体中；14.8.2.1应在储罐的设计温度范围内置换气体或液体；14.8.2.2应在储罐的设计压力范围内进行置换；14.8.3.3有经验且经过培训的人员方可进行储罐置换； |
| --- | --- |

第 3 页 共 5 页

| 建议 | ⑫14.10.6固定式LNG储罐的安全阀应每两年检查和测试一次；14.10.7.1隔压阀或真空释放阀的截止阀应锁定或铅封；14.10.7.2未经授权，禁止操作截止阀；14.10.7.4由单一安全器件控制的部件，器件因维护或修理而停运时，部件也应停运，除非有替代方法保障安全； ⑬LNG储存站，尤其在每次气象影响后，应对储罐及其基础进行外部检查，确保整体结构未受到损坏。 2.职业健康监护 按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其体检机构及接触不同有害物质的体检周期、体检项目等应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 3.个人防护用品 根据《个体防护装备选用规范》（GB 11651-2008）、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）等标准规范的要求，为各岗位配备相应有效的个人防护用品（详见表4-4），并根据《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）的规定对所配发的防护用品进行管理。 （1）建议配备防护口罩并督促操作员在添加加臭剂过程中佩戴，注重防护知识培训。 （2）应根据《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T 20368-2012）的规定做到以下要求： ①应配备不受暴露于LNG影响的防护工作服，并应置于设施易接近处； ②应至少配备3台手持可燃气体指示器（现场工具房已配备2台）； |
| --- | --- |

第 4 页 共 5 页

| 建议 | ③根据对类似设施的经验和知识以及将运行设施的条件，应为各设施准备一份书面的操作、维护和培训程序；各设施作业者应保存设施雇员培训记录，记录在雇员中止在设施工作之后还应保存至少2年；作业公司应根据LNG工厂运行的经验和现状，制定操作、维护和人员培训程序文件； ④装卸作业时，至少一位有资质人员始终在场。 4.应急救援 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）等标准的要求，结合拟建项目的性质，配置相应的应急救援设备设施。 （1）加强完善事故应急救援机制管理，对重大危险源（管道、储罐等）登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救援组、后勤保障组。组织专业队伍学习和演练。 ①应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生高温中暑、LNG异常泄露等急性职业中毒建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生，并留下影像资料存档。 （2）一个开着的便携式可燃气体检测器应随时可用。 5.储气罐清洗等密闭空间作业 在对储气罐进行定期清洗时，应严格按照《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）等相关规范的要求执行，并注意以下几点： （1）进入密闭空间（如储气罐等）作业前，应采取一定措施对密闭空间进行充分清洗，如水蒸气清洁，惰性气体清洗和强制通风等，以消除或者减少存于密闭空间内的有害物质； （2）按《密闭空间直读式仪器气体检测规范》（GBZ/T 206-2007）、《密闭空间直读式气体检测仪选用指南》（GBZ/T 222-2009）的要求，配备气体检测报警装置，并严格按要求对其进行管理（如检定等）。在进入密闭空间时，并应用所配备的气体检测报警装置（经检定合格）对其进行检测，在有毒物质的浓度低于GBZ 1规定的接触限值时方可进入； （3）按照GB/T 18664和GBZ/T 195的要求为作业人员选择有效的呼吸防护用品，并要求督促作业人员在密闭空间内作业时，必须佩戴和使用该呼吸防护用品； （4）密闭空间使用的器具应达到防爆的要求。 |
| --- | --- |

第 5 页 共 5 页

| 建议 | （5）委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 - 6.其他措施建议 （1）储气罐清洗任务委托给承包商（或分包商）时，应要求承包商、分包商制定准入计划，并达到报告书第4.2.6节的要求后，方可批准进入。 （2）化粪池、雨水收集池等清理作业，应参照报告书第4.2.6节的要求执行。 （3）与施工单位针对建设施工过程签订职业卫生相关协议，确定双方在建设施工过程职业病危害防治方面的责任与义务，明确施工单位为施工现场职业病防治工作的责任主体，并负责检查督促施工单位落实现场职业病危害防治措施。 （4）要求各施工单位在建设施工过程中进行职业病危害防治工作（主要为建立健全职业健康监护制度，组织施工人员进行岗前、岗中和离岗以及应急健康检查，并建立施工人员的职业健康监护档案；对施工过程工作场所的职业病危害因素分阶段进行监测等）。 （5）拟建项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，建议在职业病防护设施设计专篇和施工建设过程中给予完善和落实，确保职业卫生防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （6）在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：