报告信息公开简报表

第 1 页 共 4 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南金沙矿业股份有限公司电力公司黄水箐电厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 位于云南省东川区汤丹镇姑庄村地域内 |  |
| 客户联系人 |  | 徐安同 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价 |  |
|  | 范围 | 根据现状评价技术服务合同和委托书要求，本次评价主要针对云南金沙矿业股份有限公司电力公司黄水箐电厂在正常生产状态下的工作场所，具体包括一级站、二级站和尾水站以及相关辅助用室。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2018.8.16-18 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐安同 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 普逢贵、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2018.8.16-18 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐安同 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 噪声、工频电场、氟化物、氟化氢 |  |
| 结论 |  | （1）根据工艺流程分析、现场调查，结合各岗位人员实际情况确定黄水箐电厂存在的主要职业病危害因素为：噪声、工频电场（外加1#、2#主变断路器点的氟化物、氟化氢检测。）。 （2）由现场检测结果可知：黄水箐电厂个体噪声、工频电场、氟化物、氟化氢检测结果均符合职业接触限值要求；定点噪声部分作业点噪声值大于85dB(A)。 （3）黄水箐电厂总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学、职业病防护设施、个人防护用品、辅助用室和职业卫生管理等方面基本能满足职业卫生要求；应急救援方面未配急救药箱、个人防护用品方面未配备耳塞、未进行职业健康体检（开展的为常规体检）。 |  |

第 2 页 共 4 页

| 建议 | - 1．职业卫生管理 1.1.1职业卫生管理制度及操作规程的健全、执行 （1）根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行记录），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 （2）按照《中华人民共和国职业病防治法》和《用人单位工作场所职业卫生监督管理规定》每年进行一次工作场所职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。 1.1.2职业健康监护 - （1）根据工作场所产生/存在的职业病危害因素，严格按《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求，进行在岗期间的职业健康监护；对于新上岗员工和离岗员工必须进行上岗前和离岗时的职业健康监护。 （2）在职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： ①对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 ②不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业，对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 ③在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 - ④对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 |
| --- | --- |

第 3 页 共 4 页

| 建议 | 1.1.3职业卫生档案 本次职业病危害现状评价为公司首次职业病危害评价，建议在今后若进行改扩建或新建项目时，严格按国家职业卫生要求，进行“三同时”工作，并将相关资料归入该档案。 1.1.4职业卫生培训 加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，并将培训过程中的相关资料，归入《职业卫生宣传培训档案》。 1.1.5职业病危害告知 按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》等要求，规范警示标识设置，在醒目位置设置工频电场、噪声、六氟化硫等警示标识、告知卡；按规范对作业场所进行职业病危害因素检测结果告知。 2.工程技术 （1）中控制室、通信室地面须采用橡胶地面，使地面具备防静电功能。 （2）完善中控制、值班室隔音措施，避免受发电机组产生的噪声的干扰。 （3）改善值班室等检测结果不符合点的照明设施，使相关点照度满足《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）及《水力发电厂照明设计规范》（NB/T35008-2013）规定的要求。 3.个人防护 （1）督促检修人员在对设备进行小规模检维修过程中严格佩戴好空气呼吸器等个人防护用品，注重防护知识培训。 - （2）为运行值班岗位配发防噪耳塞并督促其在巡检过程中佩戴好防护耳塞，避免噪声伤害。 - 4．其他建议 （1）辅助用室（中控室、值班室）应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 （2）加强润滑油的管理，保证每次进行维护保养时仅存放该次维护保养所使用的润滑油，并加盖密闭。 （3）各车间应保持良好通风，并持续进行改进。 - （4）对于正常生产情况下，工作场所中职业病危害因素的浓（强）度接近职业接触限值的岗位和作业点，应按照本报告的要求、建议进行整改和治理，达到改善作业环境、保护作业人员健康的目的。 |
| --- | --- |

第 4 页 共 4 页

| 建议 | - （5）黄水箐电厂涉及到受限空间作业，定期对内部进行清洁作业时应外委有资质企业或公司严格按现有的管理制度执行，做好监督，不得简化程序，不得擅自操作。必须佩戴好相应的个人防护用品，如发现穿戴不符合要求和操作不规范的不得入内进行作业。需严格按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（安监总局[2013]59号）、《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205）、《电力行业缺氧危险作业监测防护技术规范》（DL/T1200-2013）、《小型水电站运行维护技术规范》（GB/T 50964-2014）内的相关规定执行。预防进入受限空间作业过程中可能发生的缺氧窒息、一氧化碳、硫化氢等急性事故。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：