报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 楚雄川至电子材料有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省楚雄市云甸工业园 |  |
| 客户联系人 |  | 曹总 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价R 职业病危害控制效果评价£ 职业病危害因素检测£ 职业病危害现状评价£ |  |
|  | 范围 | 以用人单位建设设计内容为准。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 无 |
|  |  | 时间 | 无 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 无 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 无 |
|  |  | 时间 | 无 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 无 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 粉尘、黄磷、红磷粉尘、硝酸、氯气、三氯化磷、氯化氢、噪声、氩气、磷化氢、高温、金属铟、金属镓、氢氧化钠等 |  |
| 结论 |  | 根据《中华人民共和国职业病防治法》等有关法律、法规和规范的规定，对楚雄川至电子材料有限公司年产60吨半导体材料建设项目进行职业病危害预评价，得出以下结论： （1）拟建项目可能存在的职业病危害因素包括：黄磷、硝酸、三氯化磷、氯化氢、氯气、金属铟、金属镓、粉尘、高温、噪声等。 （2）拟建项目总体布局、生产工艺及设备布局基本符合国家卫生标准要求。 （3）建设单位采取报告书中的职业病防护措施和补充措施后，能够满足要求。 （4）职业病危害类别 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017-XG1-2019），本项目属其他未列明制造业，根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012）版》（安监总安键[2012]73号）的规定，在实际工作中，拟建项目采用氯气、黄磷等作为原料，氯气、黄磷具有较大危险性，在生产过程中存在较大风险，所以本次评价雄川至电子材料有限公司年产60吨半导体材料建设项目属于职业病危害严重的项目。 ## 5.2评价结论 综上所述，拟建项目在施工期和建成投产运行后如能保证各项职业卫生防护措施落实到位并充分落实本预评价报告提出的补充措施建议，那么该拟建项目施工期和建成投产运行后的作业场所各项职业病危害因素浓强度能基本满足相关卫生标准，职业病防治方面，基本符合国家相关法律法规标准规范的要求。拟建项目在职业病危害防护设施和相关措施方面是可行的。 |  |
| 建议 |  | 通过对拟建项目全面分析、评价的基础上，针对初步设计和工程分析存在的不足，提出以下控制职业病危害的补充措施。 ### 4.2.1防尘、防毒措施 （1）拟建项目厂区应合理布局，减少粉状物料的运输距离及中转次数，避免不合理的交叉和重复运输。 （2）物料的运输、卸装等过程中应尽可能自动化、机械化、密闭化，卸装点应设置清扫装置；称量、投料等散发粉尘的过程应该采取局部排风装置，并相对密闭操作，减少粉尘的散发。粉状物料拆包、加料等过程中应该设计防尘措施，对于逸散的粉尘应及时清扫，减少粉尘的危害。 （3）黄磷泄漏暴露在空气中即发生燃烧，在处置过程中，应用喷雾或开花水流控制黄磷燃烧。对泄漏燃烧的黄磷不宜用密集射流直接喷射磷块或磷液，防止黄磷飞溅形成新的火源，或溅到人员身上造成灼伤，但对盛装黄磷的容器可使用直流水进行冷却，以防止容器发生爆炸，扩大火势和灾情。当黄磷在车间、库房等建筑物内泄漏溢流时，要及时在门口、走廊口等处用水泥、沙土袋筑堤堵拦，防止黄磷外泄。如在室外黄磷发生泄漏到处流散，可及时筑堤围堵流散，或挖坑聚集磷液。围堵后，要用喷雾或开花水流向被围堵的黄磷的建筑物内或坑内灌水。让水流没使黄磷液结块。然后组织力量将磷块从水中捞出，放入安全容器中。捞磷块时，人体不能与磷直接接触。 （4）氯气的小量泄漏可因设备的微量泄漏引起，由安全报警系统、操作人员巡检等及早发现，现场人员应作如下操作： ①氯气管道泄漏 a、必须严格执行相应的操作规程，及时关停相关设备，立即用氯气捕消器进行处理； b、撤离厂区内无关人员，抢救中毒伤员，抢修、救护人员必须佩戴有效防护面具； c、抢修过程中将喷淋设施开启，尽量吸收泄漏的气体，降低氯气污染程度； d、抢修方法：用氨水沿着氯气管道和所有的输气管道及接头逐步检查，查出漏氯点后做上记号，然后更换管道，更换完毕后，要先开少量的氯气进入管道，用氨气沿着以上所检查的所有管道，设备进行一次复查，在确定一切完好后，才能投入正常使用。 ②液氯钢瓶穿孔或焊缝泄漏 液氯钢瓶泄漏时应采取的措施： a、转动液氯钢瓶，使泄漏部位处于氯的气态空间； b、瓶阀泄漏时，小心拧紧六角螺帽；瓶体焊缝泄漏时，应用抱箍衬橡胶垫片堵漏，并尽快将液氯使用处理完毕； c、宜熔塞处泄漏时，应用竹签、木塞、专用夹具做堵漏处理； d、严禁在泄漏的钢瓶上喷水； ③液氯大量泄漏事故的处置 重大泄漏事故科因设备事故或钢瓶的泄漏引起，报警系统或操作人员虽能及早发现，但一时难以控制。此时应采取如下措施： a、事故最早发现者应在第一时间内向公司负责人报告。并采取一切办法切断事故源，如关闭总阀、总电源等。在不同情况下，报警和应急处理先后顺序可适当调整。 b、公司接到报警后，应迅速通知现场处置小组，查明泄漏部位及泄漏状况，下达应急处理的指令。同时发出警报，通知“应急救援指挥部”成员和各应急队伍到位。 c、发生事故的部门，迅速查明事故发生地点、泄漏部位和原因，凡能经切断气源等处理措施而消除事故的，以自救为主。 d、应急指挥部成员到达事故现场后，针对事故状态及危害程度的评价结论作出应急处置决定，在查明泄漏部位和影响范围后视能否控制状态，作出局部或全部停车的决定。若需紧急停车则按紧急停车程序执行。如果事故状态严重或扩大时，应请求外部支援，并说明可能的后果及影响范围。 e、根据液氯的泄漏情况由政府应急指挥部门启动政府级“应急救援预案”，在查明氯气泄漏浓度和扩散的情况下，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风向的扩散区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告，必要时根据指挥部的决定，通知扩散区域内的人员撤离或指导采取简易有效的保护措施，用湿毛巾捂住口鼻沿上风向撤离。 f、若泄漏液氯已扩散形成毒气云团，为确保紧急疏散人员的时间，消防车从上风方向喷雾水流对泄漏出的有毒气体进行稀释或改变有毒蒸汽云的流向、扩散速度。严禁直接对准正在泄漏的钢瓶或管道上喷水，不得用干粉和二氧化碳等灭火器。 g、当发生大量泄漏，并在泄漏处燃烧，如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，立即将液氯瓶推入碱液池，并用碱液或者苏打水对液氯储罐区进行喷淋。所有现场近距人员均应立即撤离至安全区域，必要时可以抛弃冲装备，如消防车、氯气捕消器等。 h、当空气中氯气全部被吸收，或者检测浓度不会对人员造成伤害后，方能进入泄漏现场。 （5）在使用硝酸酸洗和液氯精馏、氢还原工序时，应尽可能进行自动化、机械化和密闭化操作，设置局部排风装置，并保证足够的排风量能够有效的排除散发的吸收不完全的氯化氢。 （6）不宜使用散装粉料，落料点宜采取密闭、负压或软管缓冲等措施；粉料的进料口应设置有效的下/侧吸风装置，以保证进料口处环境呈负压状态。 （7）劳动者进行称料、配料、进料、取样等操作时，除佩戴一般防护用品（如工作服、工作鞋、护发帽等）外，还应做好呼吸、眼部及皮肤防护，其中： ①接触一般性粉料的劳动者，应佩戴粉尘口罩、护目镜； ②接触具有刺激性粉料的劳动者，应佩戴粉尘口罩、护目镜、防护手套； ### 4.2.2防噪 ①拟建项目选用噪声较小生产设备，从根本上降低噪声的产生。 ②对产生噪声强度大的设备以及各种泵类等振动较大的设备，设置独立基础或其它减振措施。 ③拟建项目应该合理安排作息时间，减少操作工接触高噪声设备，降低作业人员接触噪声强度。 ④净化送风系统，根据室内噪声级要求，风管内风速宜按下列规定选用：总风管6-10米/秒。 无送、回风口的文风管为6-8米/秒。 有送、回风口的文风管为3-6米/秒。 动态测试时，洁净室内噪声不应超过70分贝。 空态测试时，乱流洁净室的噪声级不宜大于60分贝，层流洁净室的噪声级不应大于65分贝。 ## 4.3个人使用的职业病防护用品建议 拟建单位要制定《员工劳保用品发放制度》，其中要详细规定个人防护用品的发放情况。 ①应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ②管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 ## 4.4应急救援 ①拟建单位应根据生产过程中存在的职业病危害因素种类，针对可能产生高温中暑、液氯泄漏及急性中毒等应设置应急救援设施和职业病危害应急预案；建立完善的应急救援体系，明确各部门职责、现场处理的原则与措施、对外联系与事故上报等相关内容，并确保贯彻实施。 ②应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。 ③氯气捕消器采用干粉灭火器材简体及喷射装置，通过充装氯气捕消剂可组合成各种规格型号的氯气捕消器。它可用在液氯泄漏现场，顺风喷射氯气捕消剂，迅速中和泄漏氯气。参照标准《氯气捕消器技术要求》（AQ3015-2008）。 ④应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 ## 4.5辅助卫生用室 根据车间卫生等级和岗位定员，按照《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010完善设计。明确厕所、更衣室、浴室、盥洗室配置的位置。设置更/存衣室应按照分层存放的原则，根据车间卫生等级设置相应的休息室，休息室内必须有相应的清洁饮水设备，更衣室和休息室可合并设置；就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手设施；厕所不宜距工作地点过远，并应有排臭、防蝇措施，车间内的厕所，一般应为水冲式，同时应设洗手池、洗污池。 ## 4.6职业卫生管理 （1）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 （2）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时和离岗后的职业健康检查。 （3）对车间主任、班组长进行职业卫生培训，加强管理人员职业卫生防护理念；强化对职工的职业卫生培训，提高自我保护意识。 （4）根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十六条规定：建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测与评价。 （5）认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫蒸汽发生间、称量间、投料口等工作场所周边附近的降尘，避免二次扬尘污染。 （6）按《云南省安全生产监督管理局关于印发职业卫生管理制度及操作规程编制要点的通知》完善建设单位职业卫生管理制度和操作规程。 （7）按照《职业健康监护管理办法》等相关法律法规要求，切实做好职工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。严格按照《职业健康监护技术规范》(GB/T188-2014) 中的要求做好企业的职业健康监护。 （8）根据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)，对产生职业病危害的作业岗位，应在醒目位置设置警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救援措施等内容。 职业性磷中毒是指劳动者在职业活动中接触黄磷所引起的全身性疾病。短期内接触大剂量的黄磷或黄磷灼伤引起的以肝、肾损害为主要表现者为急性磷中毒;长期接触引起的以牙齿及下颌骨损害为主要表现者为慢性磷中毒，可伴有肝、肾损害。 轻度中毒 吸入高浓度黄磷蒸气数小时后或黄磷灼伤后1-10天左右出现头痛、头晕、乏力、食欲不振、恶心、肝区疼痛等症状，并有肝脏肿大及压痛，伴有肝功能试验异常，符合急性轻度中毒性肝病;可有血尿、蛋白尿、管型尿，符合急性轻度中毒性肾病。 中度中毒 上述症状加重，开出现下列情况之一者: 肝脏明显肿大及压痛，肝功能明显异常，符合急性中度中毒性肝病; 肾功能不全，尿素氮及血浆肌酐升高，符合急性中度中毒性肾病。 吸入高浓度黄磷蒸气后应迅速离开现场，移至空气新鲜处; 黄磷灼伤皮肤后应立即用清水冲洗，灭磷火，清除嵌入组织中的黄磷颗粒，阻止黄磷吸收，可参照GBZ51进行治疗。 急性磷中毒 黄磷灼伤常用1%～2%硫酸铜清洗创面、灭磷火，但过量可引起急性铜中毒导致溶血，因此要特别注意这一副作用;现多主张用2%～3%硝酸银溶液清洗至无磷火为止。 黄磷灼伤面积较小时即可发生中毒，液态黄磷灼伤面积5%可致死，灼伤后1～10天左右可出现肝、肾等脏器病变，这些情况应予以重视;其分级指标应按急性中毒性肝病及肾病的诊断步骤及分级标准执行。 急性磷中毒时肝功能常规检查项目可参照GBZ59进行检测。 急性磷中毒时肾功能检测项目可用尿素氮、血浆肌酐、尿钠及尿量测定等。 急性磷中毒时血磷可升高、血钙可降低，但由于测定结果受其他因素的影响，故不列为分级指标。 本标准提出急性磷中毒所致肝病的治疗原则，可参照GBZ59执行。 慢性磷中毒 慢性磷中毒，目前尚缺乏敏感、特异的诊断指标，不能仅凭一次检查即做出诊断，必须进行动态观察与治疗，以提供接触黄磷后牙齿、颌骨及肝脏逐年变化的完整、全面临床资料，自身对照，结合职业史，车间空气中黄磷浓度测定结果，进行综合分析，并做好鉴别诊断，方可明确诊断;在有口腔病的基础上出现肝脏损害者可按GBZ59相关条文处理。 慢性磷中毒的牙周、牙体及下颌骨病变，好发生于双侧后牙、常为多颗牙齿、往往两侧对称，以下颌骨为多，经一年以上治疗仍进行性加重，并常伴有呼吸道粘膜刺激症状及消化系统症状，此可与非职业性口腔疾病相鉴别，因非职业性口腔疾病多为单牙或双牙发病，且部位不固定、不对称，亦很少有其他系统症状相伴随。 根据国内外资料慢性磷中毒时可有肝、肾损害，因病例很少，故暂不以肝、肾损害作为诊断分级标准。肝、肾损害虽少见，但不能忽视，因此对黄磷生产者进行体检时应注意全身健康情况，有条件应做好健康监护工作。 慢性轻度中毒性肝病肝功能试验ALT、AST等常无异常，血清胆汁酸测定、吲垛氰绿滞留试验(ICG)较为敏感;肾功能试验可用尿常规、尿蛋白定量及尿钠测定等，可根据临床情况选择观察项目。 磷有四种同素异形体，即黄磷(又称白磷)、赤磷(又称红磷)、紫磷、黑磷，其中黄磷毒性最大，其余毒性很小，如制品不纯含有黄磷时，有引起磷中毒的可能，因此在诊断后应加括号将含有黄磷的同素异形体的名称注明，以区别纯黄磷引起的中毒。 （9）有限空间作业 组织、实施密闭空间作业。制定密闭空间作业（生产检修、管道清洗、缺氧环境作业）职业病危害防护控制计划、密闭空间作业准入程序、安全作业规程和有限空间应急救援预案，并保证相关人员能随时得到计划、程序和规程。 （10）对于异常情况（包括设备事故、异常停电、异常开车或停车、试生产阶段、设备气密性异常、工人操作不当等）作业应该做好职业病防治措施，避免引发职业性损伤，并应该制定操作规程和严格按照操作规程执行。 （11）清理检修作业 清理检修作业制定安全施工方案，进行现场安全确认，每项工作必须设置安全监护人严格履行职责。 ## 4.7职业卫生专项投资 为保证职业病危害防护设施与主体工程同时建成投入运行；为保证职业卫生管理需要，在后续设计时，应分项列出职业病防治专项经费及专项经费总额占项目总投资的比例。 ## 4.8职业健康监护建议 建设单位应该加强上岗前职业健康检查、在岗期间职业健康检查和离岗时职业健康检查。通过定期或不定期的医学健康检查和健康相关资料的收集，连续性地监测劳动者的健康状况，分析劳动者健康变化与职业病危害因素的关系，并及时地将健康检查和资料分析结果报告给用人单位和劳动者本人，以便及时采取干预措施。通过临床医学检查，了解受检者健康状况，早期发现职业病、职业禁忌症和可能的其他疾病和健康损害的医疗行为。 ## 4.9建设施工过程措施建议 施工期间严格按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》GBZ/T211-2008实施。 （1）加大职业卫生知识的宣传、教育、培训力度，进一步提高作业人员个人防护意识。施工单位应及时组织对劳动者进行上岗前和在岗期间的定期职业卫生相关知识培训、考核，确保劳动者具备必要的职业卫生知识、正确使用职业病防护设施和个人防护用品知识。 （2）在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明，使进入施工现场的相关人员知悉施工现场存在的职业病危害因素及其对人体健康的危害后果和防护措施。 （3）施工单位应加大力度做好个体防护工作。除按照作业人员接触职业病危害因素配发符合国家标准的劳动防护用品外，督促作业人员操作时正确佩戴。 （4）拟建项目施工过程中粉尘较大、各岗位粉尘超标严重，建议在施工过程中对施工现场定时洒水，抑制扬尘。 （5）拟建项目施工过程中应为劳动者提供符合卫生要求的休息场所，休息场所应当设置男女卫生间、盥洗设施，设置清洁饮用水、防暑降温、防蚊虫、防潮设施。 ## 4.10其它 1.根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）第二十四条规定：建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 2.建设单位应当为高温作业的劳动者供给足够的、符合卫生标准的防暑降温饮料及必需的药品。 3.建设单位应该设专项职业病防治经费（包括职业病危害培训、职业病防护设施购置、个人防护用品购置、警示标识及职业病危害告知卡的制作、职业健康体检等）。 4.产品杂质要求非常高，靠原料的化学提纯及物理提纯，生产过程中产品质量易受外界因素干绕加大，建议厂房内应设置不小于30万级洁净车间。可以根据《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2013）进行厂房设计。 （1）拟建项目消防用水拟采用园区的市政给水管网作为消防供水，自建消防水池，虽然市政给水管网的供水量能够满足项目需水量，但因产供水管网供水时间、供水压力等限制，消防用水保障会受到诸多不确定因素的制约，因此建议建设方采用合理的措施来保证消防用水的供应。 （2）拟建项目采用氯气、黄磷等作为原料，氯气、黄磷具有较大危险性，在生产过程中存在较大风险。拟建项目在黄磷投料时应严格按照岗位操作规程操作《黄磷安全规程》；在使用液氯的岗位，现场应制定《氯气安全规程》；在液氯钢瓶充装自动化充装时，应严格按照《液氯钢瓶充装自动化控制系统技术要求》和《液氯使用安全技术要求》严格执行工艺控制技术操作规程、措施，防止安全事件的发生。 - （3）消防设施 - 洁净厂房室内消火栓给水系统的消防用水量不应小于10升/秒，每股水量不应少于5升/秒。消火栓的水枪充实水柱，不应小于10米。消火栓的栓口直径应为65毫米，配备的水带长度不应超过25米，水枪喷嘴口径不应小于19毫米。 （4）管材的选择 纯水管、高纯水管应采用硬聚氯乙烯管、聚丙烯管或不锈钢管。冷却循环给水和回水管宜采用镀锌钢管。生产用水设备与管道的连接宜采用优质软管。 洁净厂房内的给水排水干管，应敷设在技术夹层、技术竖井、地沟管槽内或地下埋没。洁净室内应敷设管道，引入洁净室的支管宜明敷，但对空气洁净度等级要求高的洁净室可暗敷。 （5）洁净室的排风系统设计 - 防倒灌措施。 - 含有易燃、易爆物质局部排风系统的防火、防爆措施。 - 洁净室事故排风系统的换气次数，应采取每小时15-20次。 - 回风口宜均匀布置在洁净室下部。 - （6）洁净室正压控制 - 洁净室必须维持一定的正压，不同等级的洁净室以及洁净区域非洁净区之间的静压差，应不小于0.5毫米水柱，洁净区与室外的静压差，不应小于1.0毫米水柱。 - （7）新鲜空气量 - 洁净室内应保证一定的新鲜空气量，乱流洁净室后送风量的10-30%，层流洁净室总送风量的2-4%。 - 补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量。 - 保持室内每人每小时的新鲜空气量不小于40立方米。 - （8）洁净室内的温、湿度 - 生产工艺无温、湿度要求时，洁净室温度为20-26℃，湿度小于70%。 - 人员净化用室和生活用室温度为16-28℃。 - 洁净室和人员净化用室设置的外窗，应采用双层玻璃金属窗，并应有良好的气密性。 - （9）人员净化用室 - 宜包括雨具存放间、管理室、换鞋室、存外衣室、盥洗室、洁净工作服室和空气吹淋室。 - 厕所、沐浴室、休息室等生活用室以及工作服清洗间和干燥间等其他用室，可根据需要设置。 - 5.在总平面布置方案中，建设方提出项目暂缓考虑生活、办公设施，会为项目的建设带来较多的不确定性。建议建设单位将生活、办公区重新重新选址。 6.拟建项目不足部分已在本预评价报告中提出补充建议，在设计及施工建设过程中给予完善和落实。防护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 7.拟建项目在设计或建设中，建筑布局、原辅材料、生产工艺和设备布局与目前提供的评价基础资料有变更时，须另行评价或补充评价。 8.辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：